## 更新记录
V1.3 | 设计机型
1
2

## HAWKEYE
描述 | 发送内容 | 注释
数据包类型 | d_type:"c" | c:当前数据包，h:历史数据包
序列号(MAC地址) | mac:"D880395F345F796B", | "mac":"D880395F5A70XXXX",(增加两位CRC16)
当前时间 | ct_tm:"2017-03-01 13:55:27",
设备型号 | type:"Hydro-X",
软件版本 | version:"0.1"
客户名称 | customer:"trolmaster" | jimmy
当前CO2 | ct_co2_1:"562", | 6分钟数据包则还包含ct_co2_2~6，1为最近一分钟的数据。如果探头错误，则为65535
当前湿度 | ct_hy_1:"28.1", | 类似co2。如果探头错误，则为6553.5
当前温度 | ct_tp_1:"68.1", | 类似co2。如果探头错误，则为6553.5
白天夜晚状态 | d_n:"1" | 1为白天，0为夜晚
当前光照 | ct_lp_1:"112", | ppfd
lighting1当前调光值 | ct_l_1:"100" | 单位%，0代表OFF，比如60%则数值为60
lighting2当前调光值 | ct_l_2:"60" | 单位%，0代表OFF，比如60%则数值为60
温度设备1状态 | t_1_s:"0" | 0表示不在线，1表示在线off，2表示在线on。3表示TS-1在线off，4表示TS-1在线on
温度设备2状态 | t_2_s:"1" | 同上
温度设备3状态 | t_3_s:"2" | 同上
温度设备4状态 | t_4_s:"0" | 同上
湿度设备1状态 | h_1_s:"1" | 0表示不在线，1表示在线off，2表示在线on。3表示HS-1在线off，4表示HS-1在线on
湿度设备2状态 | h_2_s:"2" | 同上
CO2设备2状态 | c_1_s:"0" | 0表示不在线，1表示在线off，2表示在线on。3表示SCR-1在线off，4表示SCR-1在线on
CO2设备2状态 | c_2_s:"1" | 同上
Program设备1状态 | p_1_s:"2" | 共9个，其他以此类推
报警状态 | alarm:"t_h,c_l", | t_er,h_er,c_er,t_h,t_l,h_h,h_l,c_h,c_l,ok,l_er(光感警报),s_er(烟雾警报),c_p_l(CO2气压过低报警)
数据包更新时间 | update_seconds:"360" | 默认360(6分钟）,APP可更改此数值(如改为60(1分钟))。如果设备超过10分钟未收到更新数据，则恢复为360。可设定范围1~120,设其他数据则固定写入360
温度报警最高值 | t_alm_max:"900", | 90.0 F,32-120 F,0-48 C,最高值与最低值最小间隔5F.数值放大10倍
温度报警最低值 | t_alm_min:"600", | 60.0 F,32-120 F,0-48 C.即带一位10进制小数
湿度报警最高值 | h_alm_max:"90", | "10-99 %rH",最高值与最低值最小间隔10
湿度报警最低值 | h_alm_min:"40", | "10-99 %rH"，没有小数
CO2报警最高值 | c_alm_max:"1600", | 100-5000 PPM,最高值与最低值最小间隔100
CO2报警最低值 | c_alm_min:"350", | 100-5000 PPM,个位数必须为0
温度单位 | tp_t:"F", | C
温度设备1工作模式 | t_1_m:"DEC" | DEC:降温模式，INC:加温模式，如果设备为TS-1，则DEC代表AUTO，INC代表OFF
温度设备1白天设定 | t_1_s_d:"750" | 75.0 F,温度值，单位为℉，范围40~100F,5-37C
温度设备1夜晚设定 | t_1_s_n:"700" | 70.0 F,温度值，单位为℉，范围40~100F,5-37C
温度设备1延时开关 | t_1_d:"1" | 延时开关选项，1代表ON，0代表OFF
共4个温度设备，其他设定以此类推
湿度设备1工作模式 | h_1_m:"DEC" | DEC:除湿模式，INC:加湿模式，如果设备为HS-1，则DEC代表AUTO，INC代表OFF
湿度设备1白天设定 | h_1_s_d:"60" | 湿度值，单位为%rH，范围20-90 %rH
湿度设备1夜晚设定 | h_1_s_n:"55" | 湿度值，单位为%rH，范围20-90 %rH
湿度设备1延时开关 | h_1_d:"1" | 延时开关选项，1代表ON，0代表OFF
共2个湿度设备，其他设定以此类推
CO2设备1工作模式 | c_1_m:"INC" | DEC:降低CO2浓度模式，INC:增加CO2浓度模式，如果设备为SCR-1，则INC代表AUTO，DEC代表OFF
CO2设备1白天设定 | c_1_s_d:"1200" | CO2值，单位为ppm，范围400-2100 PPM
CO2设备1模糊逻辑 | c_1_f:"OFF" | ON:模糊逻辑打开，OFF:模糊逻辑关闭。设备为DSC-1的DEC模式时，没有此选项
共2个CO2设备，其他设定以此类推
Program设备1工作模式 | p_1_m:"SCH" | SCH:Schedule，REC:Recycle
Program设备1ON时间点 | p_1_on:"08:00" | 用于schedule模式，小时分钟
Program设备1OFF时间点 | p_1_off:"20:00" | 用于schedule模式，小时分钟
Program设备1start时间 | p_1_s_t:"08:00" | 用于recycle模式，小时分钟
Program设备1ON时间 | p_1_on_t:"15:00" | 用于recycle模式，分钟秒，最大99分59秒，最小1秒
Program设备1OFF时间 | p_1_off_t:"01:00" | 用于recycle模式，小时分钟，最大9小时59分钟，最小1分钟
Program设备1循环次数 | p_1_times:"3" | 用于recycle模式,1~100，次数会受限制(总的循环时间不超过24小时) INF表示无限循环
共9个Program设备，其他设定以此类推
Lighting1灯功率 | l_1_p:"1000" | 灯类型，有1000和533两种，1000代表HID，533代表LED
Lighting1模式 | l_1_mode:"AUTO" | MANUAL
Lighting1PPF | l_1_ppf:"900" | PPFD
Lighting1最大输出 | l_1_o:"60" | 单位%，HID时范围0,500~1200(对应50%~120%)，LED时范围0,10%~100%,数值为0代表OFF
Lighting1ON时间 | l_1_on:"08:00"
Lighting1OFF时间 | l_1_off:"20:00"
Lighting1Dim温度 | l_1_di:"800" | 80.0 F,单位℉，范围50~120F,10-48C,比stop至少低5F
Lighting1Stop温度 | l_1_st:"900" | 90.0 F,单位℉，范围50~120F,10-48C,比dim至少高5F
lighting1SunR/S | l_1_sun:"0" | 日出日落时间，单位为分钟，范围0~30,步进5.
共2个lighting设备，其他设定以此类推
所有数据包都包含
当前数据包中包含 | 开机固定发一次当前数据包，app在线时定时发送
开机发一次 | 附在开机发的当前数据包中
更改时发 | 附在当前数据包中(此时当前数据包不包含当前数据)，开机会全部发一次
报警时发 | 附在当前数据包中(此时当前数据包不包含当前数据)